## Clonee 220 kV
Terminal | Clonee 220 kV |  | Terminal | Clonee 220 kV
Terminal Name | Clonee 220 kV |  | Terminal Name | Clonee 220 kV_Corduff 220 kV |  | Clonee 220 kV_Cruiserath 220 kV |  | Clonee 220 kV_Woodland 220 kV
Nom Voltage (kV) | 220 |  | Nom Voltage (kV) | 220 |  | 220 |  | 220
Study Case | step1 |  | Study Case | step1 |  | step1 |  | step1
Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1
Filter Details |  |  | Filter Details
Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1
Result Type | m:Z | m:Z | Result Type | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12
Frequency in Hz |  |  | Frequency in Hz
50 | 8.8266 | 12.9636 | 50 | 7.6243 | 5.7421 | 7.6244 | 5.7421 | 6.5241 | 7.5443
100 | 21.7149 | 28.9943 | 100 | 19.5264 | 15.6566 | 19.5271 | 15.6572 | 17.0574 | 18.5897
150 | 37.7278 | 39.3605 | 150 | 37.4508 | 35.2126 | 37.4541 | 35.2157 | 34.6762 | 32.5685
200 | 10.2973 | 24.0691 | 200 | 8.9706 | 10.7407 | 8.972 | 10.7424 | 8.3287 | 6.7536
250 | 20.6449 | 38.8471 | 250 | 16.8309 | 8.7853 | 16.835 | 8.7874 | 10.6326 | 13.6816
300 | 61.5095 | 54.0452 | 300 | 62.4705 | 47.0054 | 62.4924 | 47.022 | 43.9273 | 31.5845
350 | 28.6657 | 48.5146 | 350 | 40.8228 | 15.4155 | 40.8423 | 15.4228 | 20.0712 | 13.3517
400 | 6.265 | 59.8822 | 400 | 13.0906 | 4.5794 | 13.0988 | 4.5822 | 3.4144 | 18.0235
450 | 17.6517 | 72.709 | 450 | 4.6372 | 2.0693 | 4.6409 | 2.0709 | 7.2033 | 25.9175
500 | 32.6099 | 86.1612 | 500 | 18.7776 | 9.8674 | 18.7959 | 9.877 | 17.4132 | 34.5275
550 | 53.6427 | 94.2817 | 550 | 43.7573 | 26.666 | 43.8088 | 26.6974 | 32.723 | 40.1467
600 | 60.3807 | 85.389 | 600 | 62.0802 | 36.7019 | 62.1672 | 36.7533 | 36.2712 | 26.7232
650 | 53.7594 | 99.4481 | 650 | 77.3026 | 20.0106 | 77.4296 | 20.0435 | 32.6965 | 31.5614
700 | 12.1037 | 111.0437 | 700 | 35.3139 | 12.8724 | 35.3812 | 12.897 | 12.2156 | 38.675
750 | 11.6777 | 117.0461 | 750 | 22.3251 | 8.213 | 22.3739 | 8.2309 | 5.9959 | 38.6051
800 | 14.5362 | 130.443 | 800 | 18.0474 | 8.0008 | 18.0923 | 8.0208 | 5.1347 | 46.2518
850 | 15.8965 | 145.8784 | 850 | 14.7127 | 7.5793 | 14.7541 | 7.6006 | 3.1559 | 56.3985
900 | 21.626 | 151.0751 | 900 | 9.9399 | 3.9782 | 9.9712 | 3.9907 | 6.4973 | 58.4914
950 | 25.8323 | 159.1417 | 950 | 6.8738 | 2.9618 | 6.8979 | 2.9722 | 8.3235 | 59.2481
1000 | 29.9055 | 167.8725 | 1000 | 4.2477 | 1.7755 | 4.2643 | 1.7824 | 10.6186 | 62.669
1050 | 33.0866 | 166.3517 | 1050 | 2.3216 | 1.2835 | 2.3316 | 1.289 | 11.3092 | 57.4301
1100 | 36.7972 | 184.801 | 1100 | 1.7982 | 1.6575 | 1.8067 | 1.6653 | 13.6994 | 67.5092
1150 | 39.9529 | 190.5987 | 1150 | 2.573 | 1.5116 | 2.5863 | 1.5194 | 15.4014 | 70.0137
1200 | 43.0586 | 197.5449 | 1200 | 4.06 | 1.6719 | 4.0828 | 1.6813 | 15.527 | 66.986
1250 | 47.3072 | 224.2376 | 1250 | 5.9547 | 3.1155 | 5.9909 | 3.1345 | 19.9365 | 86.9079
1300 | 51.4419 | 248.5874 | 1300 | 7.9019 | 4.7465 | 7.9539 | 4.7777 | 24.2587 | 106.1212
1350 | 55.3873 | 266.8725 | 1350 | 9.9193 | 6.4354 | 9.9898 | 6.4812 | 27.2763 | 117.0184
1400 | 57.7116 | 252.0251 | 1400 | 11.5589 | 7.0496 | 11.6473 | 7.1035 | 28.9276 | 111.0499
1450 | 60.1222 | 255.177 | 1450 | 12.8832 | 6.7008 | 12.9889 | 6.7558 | 25.3451 | 93.3798
1500 | 64.9291 | 284.499 | 1500 | 15.2114 | 9.3129 | 15.345 | 9.3947 | 31.0376 | 117.0218
1550 | 70.0871 | 316.2454 | 1550 | 17.9305 | 11.9836 | 18.0988 | 12.096 | 35.9775 | 138.7185
1600 | 74.7155 | 349.9996 | 1600 | 20.1033 | 14.0576 | 20.3044 | 14.1982 | 41.0502 | 164.9185
1650 | 80.6975 | 377.023 | 1650 | 23.58 | 18.7381 | 23.831 | 18.9376 | 48.8478 | 192.9807
1700 | 81.0899 | 312.9488 | 1700 | 24.9799 | 17.8189 | 25.2623 | 18.0204 | 51.6532 | 166.5576
1750 | 80.4867 | 293.8445 | 1750 | 25.2729 | 11.78 | 25.5759 | 11.9212 | 34.3509 | 103.9499
1800 | 91.2171 | 368.4994 | 1800 | 31.191 | 19.6836 | 31.5869 | 19.9334 | 47.1397 | 156.2721
1850 | 97.4618 | 382.0739 | 1850 | 35.6423 | 24.2677 | 36.1205 | 24.5933 | 54.7841 | 174.2118
1900 | 106.687 | 435.2251 | 1900 | 41.6282 | 30.9132 | 42.2177 | 31.351 | 62.0172 | 203.6243
1950 | 121.7734 | 507.2377 | 1950 | 52.068 | 48.8628 | 52.8452 | 49.5921 | 88.2134 | 294.0785
2000 | 123.961 | 469.6432 | 2000 | 55.4247 | 43.6077 | 56.2956 | 44.2929 | 77.9919 | 232.1325

## Corduff 220 kV
Terminal | Corduff 220 kV |  | Terminal | Corduff 220 kV
Terminal Name | Corduff 220 kV |  | Terminal Name | Corduff 220 kV_Clonee 220 kV |  | Corduff 220 kV_Cruiserath 220 kV |  | Corduff 220 kV_Woodland 220 kV
Nom Voltage (kV) | 220 |  | Nom Voltage (kV) | 220 |  | 220 |  | 220
Study Case | step1 |  | Study Case | step1 |  | step1 |  | step1
Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1
Filter Details |  |  | Filter Details
Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1
Result Type | m:Z | m:Z | Result Type | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12
Frequency in Hz |  |  | Frequency in Hz
50 | 8.1879 | 9.1213 | 50 | 7.6243 | 5.7421 | 8.188 | 9.1214 | 6.2256 | 5.7842
100 | 20.7556 | 23.1001 | 100 | 19.5264 | 15.6566 | 20.7565 | 23.1011 | 16.5952 | 15.8434
150 | 38.6127 | 42.1926 | 150 | 37.4508 | 35.2126 | 38.6161 | 42.1964 | 35.2168 | 35.6968
200 | 9.8824 | 13.0489 | 200 | 8.9706 | 10.7407 | 9.8839 | 13.051 | 9.2526 | 10.8169
250 | 19.8246 | 26.4909 | 250 | 16.8309 | 8.7853 | 19.8294 | 26.4974 | 10.3205 | 8.9904
300 | 69.7959 | 106.7213 | 300 | 62.4705 | 47.0054 | 69.8204 | 106.7588 | 46.4223 | 48.9389
350 | 47.6271 | 44.8331 | 350 | 40.8228 | 15.4155 | 47.6498 | 44.8545 | 26.1587 | 15.9818
400 | 15.3169 | 14.1915 | 400 | 13.0906 | 4.5794 | 15.3265 | 14.2003 | 7.689 | 4.7282
450 | 5.3139 | 5.4253 | 450 | 4.6372 | 2.0693 | 5.3181 | 5.4295 | 3.0131 | 2.1379
500 | 21.2005 | 22.8248 | 500 | 18.7776 | 9.8674 | 21.2212 | 22.847 | 13.0137 | 10.1454
550 | 49.2661 | 58.6137 | 550 | 43.7573 | 26.666 | 49.3241 | 58.6827 | 31.0468 | 27.3164
600 | 71.9156 | 99.3595 | 600 | 62.0802 | 36.7019 | 72.0163 | 99.4986 | 40.4843 | 37.5256
650 | 90.8431 | 73.6445 | 650 | 77.3026 | 20.0106 | 90.9924 | 73.7655 | 43.7259 | 20.672
700 | 40.5709 | 36.9652 | 700 | 35.3139 | 12.8724 | 40.6482 | 37.0356 | 22.219 | 13.197
750 | 25.8279 | 24.5625 | 750 | 22.3251 | 8.213 | 25.8844 | 24.6162 | 13.5613 | 8.419
800 | 20.4338 | 19.8367 | 800 | 18.0474 | 8.0008 | 20.4846 | 19.8861 | 11.9989 | 8.149
850 | 16.3013 | 15.946 | 850 | 14.7127 | 7.5793 | 16.3471 | 15.9908 | 10.6823 | 7.6961
900 | 11.3611 | 11.1537 | 900 | 9.9399 | 3.9782 | 11.3969 | 11.1888 | 6.4843 | 4.0242
950 | 7.7874 | 7.6911 | 950 | 6.8738 | 2.9618 | 7.8147 | 7.7181 | 4.5116 | 2.994
1000 | 4.8272 | 4.7896 | 1000 | 4.2477 | 1.7755 | 4.846 | 4.8083 | 2.715 | 1.7959
1050 | 2.5751 | 2.5705 | 1050 | 2.3216 | 1.2835 | 2.5862 | 2.5815 | 1.6334 | 1.2855
1100 | 1.831 | 1.8321 | 1100 | 1.7982 | 1.6575 | 1.8396 | 1.8407 | 1.6503 | 1.5874
1150 | 2.8432 | 2.8542 | 1150 | 2.573 | 1.5116 | 2.8578 | 2.8688 | 1.9171 | 1.5009
1200 | 4.6358 | 4.6696 | 1200 | 4.06 | 1.6719 | 4.6618 | 4.6958 | 2.4523 | 1.6536
1250 | 6.5658 | 6.6022 | 1250 | 5.9547 | 3.1155 | 6.6057 | 6.6424 | 4.1376 | 3.0573
1300 | 8.5169 | 8.5506 | 1300 | 7.9019 | 4.7465 | 8.573 | 8.6069 | 5.974 | 4.6244
1350 | 10.5572 | 10.583 | 1350 | 9.9193 | 6.4354 | 10.6322 | 10.6582 | 7.7561 | 6.2353
1400 | 12.4996 | 12.5407 | 1400 | 11.5589 | 7.0496 | 12.5951 | 12.6366 | 9.1298 | 6.7855
1450 | 14.2106 | 14.3539 | 1450 | 12.8832 | 6.7008 | 14.3272 | 14.4716 | 8.6343 | 6.421
1500 | 16.3502 | 16.4306 | 1500 | 15.2114 | 9.3129 | 16.4938 | 16.5749 | 11.309 | 8.8583
1550 | 18.9355 | 18.9577 | 1550 | 17.9305 | 11.9836 | 19.1132 | 19.1356 | 13.9262 | 11.3407
1600 | 20.9929 | 20.9751 | 1600 | 20.1033 | 14.0576 | 21.2029 | 21.1849 | 16.1448 | 13.274
1650 | 24.0389 | 23.7786 | 1650 | 23.58 | 18.7381 | 24.2948 | 24.0318 | 20.5567 | 17.5441
1700 | 26.0742 | 25.6687 | 1700 | 24.9799 | 17.8189 | 26.369 | 25.9589 | 22.9717 | 16.5493
1750 | 28.3083 | 28.891 | 1750 | 25.2729 | 11.78 | 28.6477 | 29.2374 | 15.9238 | 10.905
1800 | 32.9803 | 32.9676 | 1800 | 31.191 | 19.6836 | 33.3989 | 33.386 | 22.9974 | 18.0567
1850 | 37.1697 | 36.8148 | 1850 | 35.6423 | 24.2677 | 37.6684 | 37.3087 | 28.1013 | 22.0851
1900 | 42.6702 | 42.064 | 1900 | 41.6282 | 30.9132 | 43.2744 | 42.6597 | 33.2548 | 27.8814
1950 | 50.6374 | 47.7625 | 1950 | 52.068 | 48.8628 | 51.3933 | 48.4755 | 49.4944 | 43.6678
2000 | 55.9759 | 54.2179 | 2000 | 55.4247 | 43.6077 | 56.8555 | 55.0698 | 46.2779 | 38.8137

## Cruiserath 220 kV
Terminal | Cruiserath 220 kV |  | Terminal | Cruiserath 220 kV
Terminal Name | Cruiserath 220 kV |  | Terminal Name | Cruiserath 220 kV_Clonee 220 kV |  | Cruiserath 220 kV_Corduff 220 kV |  | Cruiserath 220 kV_Woodland 220 kV
Nom Voltage (kV) | 220 |  | Nom Voltage (kV) | 220 |  | 220 |  | 220
Study Case | step1 |  | Study Case | step1 |  | step1 |  | step1
Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1
Filter Details |  |  | Filter Details
Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1
Result Type | m:Z | m:Z | Result Type | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12
Frequency in Hz |  |  | Frequency in Hz
50 | 8.2905 | 9.224 | 50 | 7.6244 | 5.7421 | 8.188 | 9.1214 | 6.2256 | 5.7842
100 | 20.9545 | 23.2998 | 100 | 19.5271 | 15.6572 | 20.7565 | 23.1011 | 16.5958 | 15.8441
150 | 38.6961 | 42.2877 | 150 | 37.4541 | 35.2157 | 38.6161 | 42.1964 | 35.2199 | 35.7
200 | 10.0204 | 13.2714 | 200 | 8.972 | 10.7424 | 9.8839 | 13.051 | 9.254 | 10.8186
250 | 20.2026 | 26.8624 | 250 | 16.835 | 8.7874 | 19.8294 | 26.4974 | 10.323 | 8.9926
300 | 70.1678 | 106.9943 | 300 | 62.4924 | 47.022 | 69.8204 | 106.7588 | 46.4387 | 48.9561
350 | 47.2561 | 44.2825 | 350 | 40.8423 | 15.4228 | 47.6498 | 44.8545 | 26.1712 | 15.9894
400 | 14.6366 | 13.489 | 400 | 13.0988 | 4.5822 | 15.3265 | 14.2003 | 7.6938 | 4.7311
450 | 5.9277 | 6.0371 | 450 | 4.6409 | 2.0709 | 5.3181 | 5.4295 | 3.0155 | 2.1396
500 | 22.1858 | 23.8145 | 500 | 18.7959 | 9.877 | 21.2212 | 22.847 | 13.0264 | 10.1553
550 | 50.2434 | 59.6159 | 550 | 43.8088 | 26.6974 | 49.3241 | 58.6827 | 31.0833 | 27.3486
600 | 72.4714 | 99.7245 | 600 | 62.1672 | 36.7533 | 72.0163 | 99.4986 | 40.541 | 37.5782
650 | 90.2741 | 72.8058 | 650 | 77.4296 | 20.0435 | 90.9924 | 73.7655 | 43.7978 | 20.706
700 | 39.4077 | 35.7647 | 700 | 35.3812 | 12.897 | 40.6482 | 37.0356 | 22.2614 | 13.2221
750 | 24.6193 | 23.3126 | 750 | 22.3739 | 8.2309 | 25.8844 | 24.6162 | 13.591 | 8.4374
800 | 19.1295 | 18.5032 | 800 | 18.0923 | 8.0208 | 20.4846 | 19.8861 | 12.0287 | 8.1693
850 | 14.7435 | 14.3788 | 850 | 14.7541 | 7.6006 | 16.3471 | 15.9908 | 10.7124 | 7.7177
900 | 9.711 | 9.4882 | 900 | 9.9712 | 3.9907 | 11.3969 | 11.1888 | 6.5048 | 4.0369
950 | 6.0366 | 5.9333 | 950 | 6.8979 | 2.9722 | 7.8147 | 7.7181 | 4.5275 | 3.0045
1000 | 3.1124 | 3.0703 | 1000 | 4.2643 | 1.7824 | 4.846 | 4.8083 | 2.7256 | 1.8029
1050 | 1.7779 | 1.7704 | 1050 | 2.3316 | 1.289 | 2.5862 | 2.5815 | 1.6404 | 1.291
1100 | 3.1365 | 3.1389 | 1100 | 1.8067 | 1.6653 | 1.8396 | 1.8407 | 1.6581 | 1.5949
1150 | 4.9361 | 4.9487 | 1150 | 2.5863 | 1.5194 | 2.8578 | 2.8688 | 1.927 | 1.5086
1200 | 7.008 | 7.0417 | 1200 | 4.0828 | 1.6813 | 4.6618 | 4.6958 | 2.4661 | 1.6629
1250 | 9.1076 | 9.1445 | 1250 | 5.9909 | 3.1345 | 6.6057 | 6.6424 | 4.1628 | 3.076
1300 | 11.2073 | 11.2427 | 1300 | 7.9539 | 4.7777 | 8.573 | 8.6069 | 6.0133 | 4.6548
1350 | 13.3954 | 13.4229 | 1350 | 9.9898 | 6.4812 | 10.6322 | 10.6582 | 7.8112 | 6.2796
1400 | 15.4719 | 15.5216 | 1400 | 11.6473 | 7.1035 | 12.5951 | 12.6366 | 9.1996 | 6.8374
1450 | 17.3341 | 17.4819 | 1450 | 12.9889 | 6.7558 | 14.3272 | 14.4716 | 8.7051 | 6.4737
1500 | 19.6343 | 19.7201 | 1500 | 15.345 | 9.3947 | 16.4938 | 16.5749 | 11.4083 | 8.9361
1550 | 22.3905 | 22.4164 | 1550 | 18.0988 | 12.096 | 19.1132 | 19.1356 | 14.0569 | 11.4472
1600 | 24.6136 | 24.5994 | 1600 | 20.3044 | 14.1982 | 21.2029 | 21.1849 | 16.3063 | 13.4067
1650 | 27.8492 | 27.59 | 1650 | 23.831 | 18.9376 | 24.2948 | 24.0318 | 20.7755 | 17.7308
1700 | 30.0276 | 29.6481 | 1700 | 25.2623 | 18.0204 | 26.369 | 25.9589 | 23.2315 | 16.7364
1750 | 32.4903 | 33.1006 | 1750 | 25.5759 | 11.9212 | 28.6477 | 29.2374 | 16.1147 | 11.0357
1800 | 37.4311 | 37.4249 | 1800 | 31.5869 | 19.9334 | 33.3989 | 33.386 | 23.2893 | 18.2859
1850 | 41.8618 | 41.5147 | 1850 | 36.1205 | 24.5933 | 37.6684 | 37.3087 | 28.4783 | 22.3814
1900 | 47.6886 | 47.0748 | 1900 | 42.2177 | 31.351 | 43.2744 | 42.6597 | 33.7257 | 28.2762
1950 | 55.9971 | 53.0619 | 1950 | 52.8452 | 49.5921 | 51.3933 | 48.4755 | 50.2332 | 44.3196
2000 | 61.7068 | 59.9198 | 2000 | 56.2956 | 44.2929 | 56.8555 | 55.0698 | 47.0051 | 39.4236

## Woodland 220 kV
Terminal | Woodland 220 kV |  | Terminal | Woodland 220 kV
Terminal Name | Woodland 220 kV |  | Terminal Name | Woodland 220 kV_Clonee 220 kV |  | Woodland 220 kV_Corduff 220 kV |  | Woodland 220 kV_Cruiserath 220 kV
Nom Voltage (kV) | 220 |  | Nom Voltage (kV) | 220 |  | 220 |  | 220
Study Case | step1 |  | Study Case | step1 |  | step1 |  | step1
Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Contingency | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1 | Base_Case | CLO2-CDU2-ckt1
Filter Details |  |  | Filter Details
Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | Full Result Name | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1 | step1_Base_Case | step1_CLO2-CDU2-ckt1
Result Type | m:Z | m:Z | Result Type | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12 | c:Z_12
Frequency in Hz |  |  | Frequency in Hz
50 | 7.3598 | 7.6181 | 50 | 6.5241 | 7.5443 | 6.2256 | 5.7842 | 6.2256 | 5.7842
100 | 18.5002 | 18.8528 | 100 | 17.0574 | 18.5897 | 16.5952 | 15.8434 | 16.5958 | 15.8441
150 | 33.9486 | 33.0488 | 150 | 34.6762 | 32.5685 | 35.2168 | 35.6968 | 35.2199 | 35.7
200 | 7.1395 | 6.9384 | 200 | 8.3287 | 6.7536 | 9.2526 | 10.8169 | 9.254 | 10.8186
250 | 13.2886 | 14.2748 | 250 | 10.6326 | 13.6816 | 10.3205 | 8.9904 | 10.323 | 8.9926
300 | 39.6187 | 32.8441 | 300 | 43.9273 | 31.5845 | 46.4223 | 48.9389 | 46.4387 | 48.9561
350 | 7.9318 | 13.7894 | 350 | 20.0712 | 13.3517 | 26.1587 | 15.9818 | 26.1712 | 15.9894
400 | 11.8163 | 18.5794 | 400 | 3.4144 | 18.0235 | 7.689 | 4.7282 | 7.6938 | 4.7311
450 | 20.2219 | 26.7337 | 450 | 7.2033 | 25.9175 | 3.0131 | 2.1379 | 3.0155 | 2.1396
500 | 29.8675 | 35.5401 | 500 | 17.4132 | 34.5275 | 13.0137 | 10.1454 | 13.0264 | 10.1553
550 | 39.1304 | 41.171 | 550 | 32.723 | 40.1467 | 31.0468 | 27.3164 | 31.0833 | 27.3486
600 | 30.4974 | 27.4332 | 600 | 36.2712 | 26.7232 | 40.4843 | 37.5256 | 40.541 | 37.5782
650 | 19.3739 | 32.2385 | 650 | 32.6965 | 31.5614 | 43.7259 | 20.672 | 43.7978 | 20.706
700 | 20.4988 | 39.3458 | 700 | 12.2156 | 38.675 | 22.219 | 13.197 | 22.2614 | 13.2221
750 | 24.7077 | 39.4083 | 750 | 5.9959 | 38.6051 | 13.5613 | 8.419 | 13.591 | 8.4374
800 | 29.5043 | 47.0385 | 800 | 5.1347 | 46.2518 | 11.9989 | 8.149 | 12.0287 | 8.1693
850 | 34.6218 | 57.1044 | 850 | 3.1559 | 56.3985 | 10.6823 | 7.6961 | 10.7124 | 7.7177
900 | 38.9247 | 58.934 | 900 | 6.4973 | 58.4914 | 6.4843 | 4.0242 | 6.5048 | 4.0369
950 | 40.3138 | 59.4043 | 950 | 8.3235 | 59.2481 | 4.5116 | 2.994 | 4.5275 | 3.0045
1000 | 43.4447 | 62.5554 | 1000 | 10.6186 | 62.669 | 2.715 | 1.7959 | 2.7256 | 1.8029
1050 | 42.3028 | 57.2824 | 1050 | 11.3092 | 57.4301 | 1.6334 | 1.2855 | 1.6404 | 1.291
1100 | 47.8643 | 67.1156 | 1100 | 13.6994 | 67.5092 | 1.6503 | 1.5874 | 1.6581 | 1.5949
1150 | 50.7375 | 69.4277 | 1150 | 15.4014 | 70.0137 | 1.9171 | 1.5009 | 1.927 | 1.5086
1200 | 48.9562 | 66.0395 | 1200 | 15.527 | 66.986 | 2.4523 | 1.6536 | 2.4661 | 1.6629
1250 | 59.8492 | 85.167 | 1250 | 19.9365 | 86.9079 | 4.1376 | 3.0573 | 4.1628 | 3.076
1300 | 69.9708 | 103.3484 | 1300 | 24.2587 | 106.1212 | 5.974 | 4.6244 | 6.0133 | 4.6548
1350 | 75.734 | 113.3798 | 1350 | 27.2763 | 117.0184 | 7.7561 | 6.2353 | 7.8112 | 6.2796
1400 | 77.6215 | 106.8885 | 1400 | 28.9276 | 111.0499 | 9.1298 | 6.7855 | 9.1996 | 6.8374
1450 | 66.2301 | 89.5351 | 1450 | 25.3451 | 93.3798 | 8.6343 | 6.421 | 8.7051 | 6.4737
1500 | 78.958 | 111.5666 | 1500 | 31.0376 | 117.0218 | 11.309 | 8.8583 | 11.4083 | 8.9361
1550 | 89.1499 | 131.5292 | 1550 | 35.9775 | 138.7185 | 13.9262 | 11.3407 | 14.0569 | 11.4472
1600 | 100.5841 | 155.3346 | 1600 | 41.0502 | 164.9185 | 16.1448 | 13.274 | 16.3063 | 13.4067
1650 | 115.519 | 180.5017 | 1650 | 48.8478 | 192.9807 | 20.5567 | 17.5441 | 20.7755 | 17.7308
1700 | 118.4173 | 154.6882 | 1700 | 51.6532 | 166.5576 | 22.9717 | 16.5493 | 23.2315 | 16.7364
1750 | 76.935 | 96.1594 | 1750 | 34.3509 | 103.9499 | 15.9238 | 10.905 | 16.1147 | 11.0357
1800 | 101.9305 | 143.2389 | 1800 | 47.1397 | 156.2721 | 22.9974 | 18.0567 | 23.2893 | 18.2859
1850 | 114.2866 | 158.4383 | 1850 | 54.7841 | 174.2118 | 28.1013 | 22.0851 | 28.4783 | 22.3814
1900 | 124.9482 | 183.5857 | 1900 | 62.0172 | 203.6243 | 33.2548 | 27.8814 | 33.7257 | 28.2762
1950 | 170.9294 | 262.7378 | 1950 | 88.2134 | 294.0785 | 49.4944 | 43.6678 | 50.2332 | 44.3196
2000 | 144.5227 | 206.5382 | 2000 | 77.9919 | 232.1325 | 46.2779 | 38.8137 | 47.0051 | 39.4236